招标文样本书

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称和数量

转轮除湿机2台，详见技术文件

- 商务条款

- 付款条件：预付款30%	，发货40％，验收20%，余为质保，付款方式：商业承兑。

- 质保期：质保期为验收合格后壹年，其中易损件要有足够备件或免费更换。若出现质量问题，造成的损失由供方负责。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间内到达需方现场。否则，每拖延一天支付合同金额的１‰违约金。

- 调试周期：供货方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场，并且必须于合同约定的时间内将设备调试完毕，否则每拖延一天支付合同金额的 1‰违约金。在规定时间内调试不和格视为不和格产品，退款退货，供方承担相应责任。

- 交货期：供方要按时交货，否则，每拖延一天从验收款中扣除合同金额的１%。

- 供货方要免费指导安装并负责调试。

- 供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。

- 价格内含包装费、运输费、保险费、调试费。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等，其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给需方，使用说明书至少要有四份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有供方负责。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为柳州广西玲珑厂内。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 投标要求

- 标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家、运行费用分析（以壹年为准）

- 标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 所投设备要带有平面布置总图、基础图。

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。不小于4份合同复印件。

- 标书至少要有三份并要提供电子版标书。

- 投标时间为               。

- 商务投标文件必须密封，开启无效。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

设备技术要求

- 设备使用地：

广西玲珑轮胎全钢

- 设备名称、数量、参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式转轮除湿机 | 处理风量:45000m3/h，额定除湿能力:300.0kg/h（设备使用地点为钢压锭子房，锭子房尺寸：49000*23000*4000投标方可以根据柳州气象做调整，锭子房要求相对湿度不超过20%，温度不低于20度：锭子房室内温度比锭子房钢丝出口处室外温度高3-5度，自动控制） | 2台 |

- 总体要求：自动化、智能化，尽量减少人员，效率最大化。

- 设备布置及基础：

1、投标时图纸注明各种介质进出口位置、尺寸，便于设计及土建施工。比如湿气排除、凝水排出等。

2、注明对设备基础的要求。

- 公用工程条件：

- 各种动力介质用量、压力、温度要求，接管尺寸等；

- 动力电源、照明电源要求。

- 技术参数：

| 主要项目 | 技术数据 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 机组处理风量 | 45000 | m3/h |
| 处理风机功率 |  | KW |
| 前表冷段制冷量 |  | KW |
| 后表冷段制冷量 |  | KW |
| 加热段加热量 |  | KW |
| 蒸汽消耗量 |  | kg/h |

七、设备颜色：

设备本体为天蓝或乳白色。

八、制造标准：

JB/T7229-94《转轮除湿机》、GB4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

《组合式空调机组》              GB/T14294-93

《空气处理机组安全要求》        GBlO891-89

《空调用通风机》                GB/10080-88

《空气过滤器》                  GB/Tl4295-93

《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定一工程法》G89068-88

《盘管耐压性能与密封性》            JB/T9064-1999

《空气冷却器与空气加热器》            GB/TI4296r93

《空气冷却器与空气加热器性能试验方法  GBlO223-88

《组合式空气处理机组噪声限值》        GB/13326-91

《机电产品包装通用技术条件》          GB/Tl3384-92

《工程机械涂装通用技术条件》          JB/T5946-91

《连续热镀锌薄板和钢带》              GB2518-88

《涂装钢材表面锈蚀等级和除锈等级》    GB8923-88

九、安全要求：

设备的主要位置上贴有安全标识，如接电处的有电危险、湿气口的高温烫伤等。

十、噪音：

运行噪音≤80Db

十一、主要部件：

1、除湿转轮：配置的吸湿轮要求为瑞典进口件，转轮具有很突出的优势：1）、出色的防火性，经美国权威检测机构（ASTME）的E-84标准检测，燃烧指数与发烟指数为0；2）、突出的除湿性能，该转轮的干状态比重为240kg/m3，其吸湿量能达其干重的40%左右。3）、转轮可清洗，转轮的蜂窝小孔由于灰尘的污染而吸湿能力下降，但经清洗后，转轮可以重复使用，延长了使用寿命。4）、转轮强度大，其表面抗压强度超过200KPa。5）、超长的使用寿命，一般情况下寿命长达8-15年。

除湿机电器。西门子电器。

- 表冷器：

铜管设计工作压力：1.6Mpa，试验压力2.8Mpa，铜管壁厚≥0.3mm,铜管外径≥9.52mm；铜管采用优质紫铜管，

翅片：盘管翅片倒片率低于1%，盘管必须采用亲水膜铝翅片，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴现象.且具有防菌防尘功能。

盘管构架及管板：盘管构架及管板应采用镀锌材料制成，管板应设计成防止或吸收由于管子膨胀和收缩而引起的压力，所有冷却盘管均应装在滑座上，以利于冷却盘管拉出在机组外检修。

3、风机：低噪音，配用电机优于国家二级能耗。

4、控制;①控制系统；②冷量控制系统；③安全停机；④联锁；⑤显示；⑥与MES的接口。

附件① 冷水二通比例调节阀；②蒸汽二通比例调节阀；③人机界面控制器；④PLC集控（功能应能在安全有效的方式下提供必要的安全性、联锁量控制和各种数据、运行状态信息的显示储存，并应能与MES系统连网。）；⑤根据水管接口形式的附加配件；⑥启动器型号；

5、箱体：箱体必须采用双层板结构，内板为热镀锌钢板（其中内侧板及内顶板厚度≥0.5mm，内底板厚度≥0.7mm，外板为彩钢板，厚度≥0.5mm。.且机组箱体外框架材料为高强度铝合金框架材料，表面防腐喷涂处理，防腐性能佳。强度要求达到D2级。

内板与外板之间的保温材料采用高密度聚氨脂一次性发泡成型材料，壁板保温层厚度≥50mm,，内填充保温材料保温层采用高压聚氨脂（PU）发泡材料，密度≥50kg/m3，导热系数≤0.018W/m.℃，传热值为≦1.0W/m2K， ≥T2级。发泡密度≥50Kg/m3，形成高强度板，以保证强度和隔热性能，既得到了良好的隔热性能，使机组的箱体在设计要求的压力下不会变形、保温性能优越，有效的防止了“冷桥”现象。

箱体密封要求：所有接缝处需设有耐老化的密封胶条，密封胶条安装成型后成内圆弧状（要求各厂家必须提供模型样版）不积灰尘；保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于0.2%（必须附国家权威机构检测报告，检测报告须提供原件），达欧洲L1级标准（欧洲标准EN1886:2007）。提供箱体结构剖面图，详细介绍外壁板与内壁板及内部保温材质的防冷桥措施（必须提供内部剖面图）。

箱体内板拼角结合部位，采用过渡性内圆弧包边处理，便于清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘和滋生细菌；

箱体内部设置加强筋，最大程度保证箱体强度和刚度，机组箱体变形率优于国标（附国家检测报告，检测报告须提供原件）

6、接水盘：

接水盘为热镀锌钢板≥1.2mm，保温棉厚度50mm，导热系数≤0.04W/m.K，吸水率<4mg/cm3。

滴水盘带有必要的排水坡度，其外表面采用不燃或难燃性保温材料保温，以防止滴水盘外表

面结露。

- 其他：

加热器设调节阀：霍尼韦尔品牌

表冷器设调节阀：霍尼韦尔品牌

再生蒸汽设调节阀：霍尼韦尔品牌

过滤器设差压计：报警停机功能

十二、主要零部件生产厂家：

标书中注明各主要部件的品牌或配套厂家。

十三、供货范围：

- 主机名称、型号、数量

- 分体辅助部件名称、型号、数量

- 备品备件名称、型号、数量

- 专用工具名称、型号、数量

十四、节能降耗：																		1、规定不得使用已经或即将淘汰的高耗能电机；注明设备的总装机功率。

2、标书中明确表冷器、加热器、转轮再生的蒸汽冷冻水用量，注明各风机风量、配用功率。

根据工艺条件、环境条件合理计算选择适宜的设备。

十五、随机备件（单台）：

| 序号 | 备品备件名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生初效过滤器 |  | 2只 |  |
| 2 | 中效过滤器 |  | 18只 |  |
| 3 | 温湿度传感器 |  | 2只 |  |
| 4 | 风机皮带 |  | 2套 |  |

十六、安装调试约定：

产品安装过程中，乙方现场协助服务。设备安装后，水、电、气等外围条件均已具备的情况下进行调试，使之达到最佳经济运行状态。

十七、培训：																				对培训的具体内容作出要求，验收时留有培训记录及签字。

培训前提供电子版作业指导书。

供方负责对需方技术人员、操作人员、维护人员进行技术培训并能独立操作。

培训内容包括：授课，讲解及操作指导。

培训在调试及试运行现场进行。

十八、验收标准：																严格按技术协议中的各项要求一一对照验证，双方签字确认。

设备的验收应分二次，第一次在设备到货后开箱验收，第二次在交付使用前。

试车验收过程为:从调试完成乙方开始正式安排生产计划开始,在3个月内无重要设备问题,甲乙双方共同到现场进行设备验收,包括效率、稳定性、连续性、设备故障等各方面，并签署验收单，对存在的问题乙方答复解决时间，如果不能按期完成将作为依据合同进行扣款依据。

初步验收合格后转入试生产考核。考核设备的综合性能，试生产2个月后设备运行稳定，各部达到技术协议要求标准，可进行最终验收。

若因供方原因造成的设备停运，质保期相应延长。质保期后，供方负责提供技术指导及优惠维修服务

- 十九、质量保证及技术服务

供方的质量保证期为：设备最终验收后12个月，在此期间发生的质量问题由供方负责修理，所需费用由供方承担。

质量保证期内，在正确安装、使用条件下出现的故障，由供方免费提供技术服务（包括更换损坏件）；因需方管理不善、维护不当或违章作业等造成的损坏，由供方提供技术服务，需方承担费用。

设备发生故障时，供方应在接到通知后4小时内给予答复，如需现场处理解设备故障时，供方应在接到故障通知后24小时内派遣技术人员到达需方现场处理解决。