TBR1厂三复合生产线温控增加一套招标文件

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称、数量和用途

1、  TBR1厂120/200/250生产线挤出机温控增加一套

- 商务条款

- 付款条件：预付款30%，改造结束调试验收合格后付60%，质保金10%，商业承兑。

- 价格内含包装费、运输费、保险费。

- 质保期：质保期为验收合格后一年，其中易损件要有足够备件或免费为买方更换。电机、减速机、变频器等非易损件的质保期为三年，若出现质量问题，造成的损失由卖方负责。

- 售后服务承诺：设备出现问题卖方接到买方通知后，必须于承诺的时间内到达买方现场。否则，每拖延一天扣除其合同金额3‰的违约金。

- 调试周期：卖方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场，并且必须于合同约定的时间内将设备安装调试完毕，否则每拖延一天从设备款中扣除其合同标的额的 3‰。

- 交货期：卖方要按时交货，否则，每迟交一周, 违约金为迟交货合同总价的1%。

- 卖方要免费指导安装并负责调试。

- 卖方要免费为买方培训操作人员及维修人员。

- 技术资料齐全（要求提供中文版本），如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等，其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给买方，使用说明书至少要有三份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有卖方负责。

- 设备颜色：原设备颜色。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。设备铭牌要求使用中文或中、英文书写。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为山东玲珑轮胎股份有限公司（招远）厂内。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成向合同签订所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 设备调试时所生产的废副品的数量不得超过100KG，否则，超出者由卖方负责一切费用。

- 投标要求

- 投标文件中要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家。

- 投标文件中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 投标文件中要提供选择项的说明和分项报价。

- 投标文件中要带有设备布置总图、基础图。

- 投标文件中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。

- 投标文件中要注明设备的装机容量及各种能耗。

- 投标文件中要注明设备动作的连续性及设备的无人化操作与自动化程序方面的详细说明。

- 投标文件中要注明设备需配备的操作人员数量及需操作人员操作的动作明细。

- 交货地点：柳州玲珑轮胎有限公司。

- 质量保证期后5年内，软件免费升级。质量保证期后，卖方应在48小时内对买方提出的问题给予答复。

- 所有交付的货物和技术文件必须是正确的 , 最终的 , 否则视为不完整的交货， 其延误的时间按延期交货条款处理。

- 到用户工厂的技术服务人员必须是称职的和有经验的，否则由于其指导错误造成调试延期或返工，其延误的时间按延期交货条款处理。

- 控制系统预留与玲珑MES通讯模块接口.

- 数据采集点要求----提供设备的状态参数、仪表数据采集清单、并能上传到控制系统.

- 通讯接口要求：提供与PLC、仪表设备的通讯协议，预留以太网模块通讯接口

- 控制系统功能要求：需供应商提供仪表型号、规格清单；提供上位机和PLC的接口地址清单

- 设备必须为采用新材料制作的新设备，不得选用任何淘汰的或已公布要淘汰的零部件。

- 设备上不得有独家供货的配件或只能由卖方或其指定厂家独家提供的原辅材料等。

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

山东玲珑轮胎股份有限公司

刘恩广

2017-08-20

TBR1厂120/200/250挤出机生产线温控一套招标要求

- 乙方负责在甲方现场改造：TBR1厂三复合温控增加温控一套

- 主要技术性能指标:

温度控制范围：30--100℃，温控工艺精度±1°，温控设备精度±1°。

工作介质：内循环软化水，压力为0.2-0.5Mpa；冷却水为自来水（或纯净的工业用水），压力不低于0.3-0.5Mpa。

三、技术介绍

1、供货范围：以日本RKC智能温度调节器为控制核心，实现智能PID温度控制，根据双方协商电气控制系统在原设计的基础上进行优化，做到系统既安全可靠运行又使操作简化；电气控制柜要求有良好的密封结构，提高系统的可靠性。机械主体和电气控制柜各自分别独立设柜共底座一体安装结构。便于现场操作和维护。

      - 使用PLC进行控制温度。避免存在对温控仪表调整底数或显示不准等问题。PLC带通讯功能，能够与上位机进行通讯，可以通过通讯设定温度及误差。4-20mA信号设定存在误差,与MES系统实现数据上传下达功能。

      - 厂家提供温控系统具体说明，包括加热功率、升温速率、冷却能力、水流量、进出水温差、压力等选型信息；

  - 加热采用固态继电器作为开关器件，实现无触点电加热驱动控制；

温度控制系统具有自动排气和液位测控功能，其关键元件如自动排气阀、安全阀、液位检测开关采用进口件，确保系统安全可靠运行；采用自动排气和液位控制，保证循环系统充满水介质，防止电加热器缺水干烧，确保循环泵安全运行；对内循环进回水温度进行检测，进回水温差超过5度时能够报警提示。超差范围可以设定；温控管路内部增加保温装置，测量表面温度《40℃。

2、温控方式：电加热闭式循环板式换热间接冷却形式，前端有过滤装置，每组进回水安装控制阀门，电源为24V。

3、通道数：14组换热面积2.5平方/2.0平方（保证温控精度±1°）

4、加热器功率：15KW/18KW;

5、水泵选用丹麦格兰富公司CR系列产品，电气元件采用施耐德公司产品。

6、与外设备管路连接：管路的外连接管采用法兰连接且配用户端法兰，每个回路与外设备连接时配阀门。结构设计合理，维修方便。

7、控制柜：配备换气扇；

8、软化水和冷却水的总进水口及总排水口处均需安装压力表及温度表；温控下方增加节水盘，材质为不锈钢，排水口增加不锈钢阀门。

9、各通道具有液位测控开关、自动排气阀、安全阀和系统内压开关等保护，同时各路循环出水、回水管路应设有压力指示表、温度表等，其关键元件采用进口或国优品牌，确保系统中电加热器和循环泵的安全运行。

10、温度控制装置能够实现分别启动、停止各单元水泵及对各路水温设定。

五、安装及调试

- 卖方负责提供安装所需的所有器材（含电缆、桥架、管线等）。买方负责将风、水、电、真空管等按供方提供的位置、容量接至设备的进口处。若以上条件买方不能保证说明调试条件尚不具备，卖方应延缓派遣相应调试人员进入买方现场。

- 买方负责安装，卖方指导并负责调试。

- 供、需双方对安装完的设备按技术协议要求进行检查，合格后双方签字，进入调试。

- 调试由卖方负责，买方应在人力、物力上给予支持，调试程序由空载－单动－联动－负荷试运转－按需方工艺条件，按技术协议试制产品。

- 调试过程中卖方应对买方机、电工程师及有关人员进行现场培训。卖方对买方人员培训，办法详见双方签订合同。

- 其他

①供方所选元件名细（包括生产厂家、规格型号等）提供给需方。

②供方交货时，应同时提供说明书、原理图、外形图给需方。

③选用的器件要保证在一年内不得泄漏。整机质保一年，冷却器外壳使用3年以上

④本协议书经双方代表签字后作为购销合同不可分割的附件，与购销合同同时生效。中途变更本协议内容必须得到双方同意。

Φ120/Φ200/Φ250复合挤出机配套用控温装置主要器件清单

（仪表控制、电加热、板式换热、间接冷却型）

| 序号 | 器件名称 | 规格与型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制仪表 | RKC CH402 | 14 | 日本理化 |
| 2 | PLC | FX3U | 1 | 日本三菱 |
| 3 | 循环泵 | CR5—6 | 6 | 丹麦格兰富 |
| 4 | 循环泵 | CR5—8 | 8 | 丹麦格兰富 |
| 5 | 板式换热器 | 换热面积 2.0平方 | 6 | 满足工艺精度要求，换热平方可适当增加 |
| 6 | 板式换热器 | 换热面积 2.5平方 | 8 | 满足工艺精度要求，换热平方可适当增加 |
| 7 | 冷却电磁阀 | DN25 DC24V | 6 | 上海 |
| 8 | 冷却电磁阀 | DN32 DC24V | 8 | 上海 |
| 9 | 自动排气阀 | 502140 1/2" | 14 | 意大利进口 |
| 10 | 安全阀 | 312460 1/2" | 14 | 意大利进口 |
| 11 | 液位监控开关 | RF3001D | 14 | 台湾凡宜 |
| 12 | 电加热管 | 220V 15KW-18KW | 14 | 青岛 |
| 13 | 压力表 | Y100/0-1.6 | 14 | 青岛 |
| 14 | 温度传感器 | WZP280 PT100 | 14 | 上海自动化仪表 |
| 15 | 温度开关 | KDS 110℃ | 14 |  |
| 16 | 加热开关 | 30A-50A | 14 | 施耐德 |
| 17 | 加热快熔 | NGT00 32A- 40A | 14 | 上海电器陶瓷厂 |
| 18 | 循环泵控制组件 | 马达开关、接触器等 | 14 | 施耐德 |
| 19 | 固态继电器 | H380ZF- H3100Z | 14 | 北京希曼顿 |
| 20 | 风冷系统 |  | 2 |  |
| 21 | 变压器 | 600W | 1 | 四川崇州 |
| 22 | 其他元器件及面板 |  | 1 |  |
| 23 | 导线、接插件等 |  | 1 |  |
| 24 | 控制柜 |  | 1 | 提供控制板10s0760备件三块 |
| 25 | 机械总成 |  | 1 |  |

（十四通道） 温控板提供三件为备件