工程保温招标

- 我公司在广西柳州增上200万套全钢子午胎项目，现准备进行工程保温招标，请按下列要求进行投标。

- 该工程为包工包料工程，工程量见技术要求。

- 商务条款

- 付款条件：采用商业承兑付款，无预付款，每月按进度的70%付工程款。工程完工验收合格入账后付至工程总价的90%，余10%为质保金，一年后无质量问题后付清。施工单位需提供增值税专用发票。

- 质保期：质保期为验收合格后壹年。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间（按照需方要求时间）内到达需方现场。否则，每拖延一天支付违约金2000元。

- 工期：按照甲方要求，否则，每拖延一天支付违约金2000元。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 投标要求

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。

- 标书至少要有三份并要提供电子版标书。

- 投标时间为              。

- 商务投标文件必须密封，开启无效。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

技术要求

- 工程内容：

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩棉管壳 | 1100 | m³ |  |  |
| 复合保温管壳 | 300 | m³ |  |  |
| 难燃橡塑海绵 | 85 | m³ |  |  |
| 油毡防潮层 | 30000 | ㎡ |  |  |
| 0.5mm镀锌铁板保护层 | 30000 | ㎡ |  |  |
| 稀土膏硅酸铝保温 | 40 | ㎡ |  |  |
| 玻璃钢三布五油 | 220 | ㎡ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

该工程量为估算值，请投标单位根据工程量、施工地点报单价、总价。

- 技术要求：

1、保温材料选择：冷却水用岩棉管壳，蒸汽用复合保温管壳，制冷站内冷冻水用难燃橡塑塑海绵，室外及风机房等用岩棉管壳；凝结水罐、低真空罐用稀土膏硅酸铝保温；保温层厚度按照管径根据设计院设计说明确定。

2、岩棉管壳：要求容重120kg/m3；导热系数0.038以下;纤维直径不大于7;渣球含量不大于4；厚度偏差+3-2；使用极限温度600°；保温后表面温度:室外≥25°时不超过40°，室外＜5°时不超过20°；室内管道：操作地点25°计，不超过40°；

- 复合保温管壳：硅酸铝岩棉复合管壳：岩棉要求同上；硅酸铝容重160kg/m3；使用极限温度600°；保温后表面温度:室外≥25°时不超过40°，室外＜5°时不超过20°；室内管道：操作地点25°计，不超过40°；

- 难燃橡塑塑海绵：难燃B1级；容重95kg/m3；导热系数，在0℃时不超过0.034W/m·k。 表面放热系数达到9W/m2k;不含CFC, HFC或HCFC等含烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维橡塑保温板具有优良的防火性能；容重95kg/m3；温度-40-110；吸水率≤10；

5、油毡防潮层：

防蒸汽、防水、防潮;密封及粘结性好,有一定的耐温性,软化温度不低于65°;夏季不软化、不起泡;冬季不脆化、不开裂、不脱落；

6、0.5mm镀锌铁板保护层：厚度0.5mm;防腐等级S；镀锌铁皮满足GB/T2518-2008和GB/T13912-2002，镀层密度不小于7.2g/cm3

7、补水箱内壁、冷却塔周围进回管路做三布五油防腐处理。

三、施工要求

1、岩棉、复合保温施工工序：安装岩棉管壳（大于100mm分两层安装）→安装防潮层油毡纸→安装镀锌铁丝→安装镀锌铁皮保护层。

管道保温材料选用为岩棉管壳、复合保温管壳、难燃橡塑海绵，采用管壳保温的水平管道，纵向接缝应位于管道轴线的左右侧，并且其纵缝应尽量避免留在管道的顶部。管道保温层总厚度δ≥100㎜时应分层敷设，层间应错缝，各层的厚度宜接近，纵缝错开15°环向错缝大于100㎜。水平管道外层纵向保温接缝亦应避免留在管道顶部。每层保温制品外边加一层油毡做为防潮层，每段檐口搭接5公分。油毡外边每段至少应有两道双股镀锌铁线环形绑扎,外护用0.5镀锌铁皮，每段镀锌铁皮之间竖向和纵向檐口搭接5公分。镀锌铁皮用铆钉固定，间距每25公分一个。

2、稀土膏硅酸铝保温施工工序：施工前先处理，清除设备表面的锈，灰尘，油污。使用前先将产品搅拌均匀，防止久了增稠。涂抹保温层厚度取决于设备表面温度，一般每一100度涂层厚度10mm，依次类推。涂抹第一层厚度为10mm若大于150度的高温施工，第一层厚度为1-3mm,其它的测可适当增加至20—30mm.待前次涂抹层九成干后然后缠绕镀锌钢丝网铺平拉紧，起到缠绕工整.牢固.再继续涂抹下一层，涂抹最好经纬交叉进行，待最后涂抹层九成干后，将表面压光

3、防腐施工工序：基层处理→刮腻子一层→环氧树脂玻璃钢三布五油。

基层表面处理喷砂除锈后，将表面上浮尘吹扫干净；将配制好的环氧树脂打底胶料薄而均匀地涂刷于基层表面，自然固化不得少于24h，不得有漏涂，流淌等缺陷；其表面如凹陷不平处，应修补填平。玻璃布应剪边；衬布时，在贴衬玻璃布的部位先均匀涂刷一层和所衬玻璃布同宽的环氧树脂，随即衬上一层玻璃布，玻璃布应贴紧，赶走气泡，其上再涂一层环氧树脂；每衬一层，均应检查其质量，如有毛刺、流淌和气泡等缺陷，应清除修理。同层玻璃布的搭接宽度不应小于50mm，搭接应顺物料流动方向，上下层搭接边必须互相错开，其距离不应小于50mm；等玻璃布胶料完全固化后，将表面毛刺、流淌和气泡等。

四、乙方到甲方施工前，必须提供相应的施工资质证明及特殊工种操作证，特殊工种无证不准施工。并按照甲方的规定办理有关手续。施工过程中，乙方所有人员必须遵守甲方的厂规厂纪。如有违反，按照甲方的有关规定进行处罚。

五、工程质量：

1、工程质量等级以甲方验收为依据，达不到优良工程，乙方不准交工。免费整改至优良后，方可验收，损失由乙方负责。

2、乙方必须严格按照国家有关施工规范和标准及甲方要求进行施工。不按标准施工，首次发现，乙方需向甲方交纳500元违约金，重复出现，逐次加倍交纳违约金，超过三次终止合同。

3、乙方施工过程中应保持施工现场清洁，材料摆放整齐；工程安装结束后，施工现场应清理完毕，剩余材料及时退库。不按规定执行，每次需向甲方交纳500元违约金。重复发生，逐次加倍交纳违约金。

4、乙方在施工期间应加强施工管理，如造成物资浪费、损坏和丢失，应照价赔偿并承担罚款。乙方提供施工用的原材料必须按有关规定提供质量合格证明。

5、验收标准

GB/T8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

GB50046-95  《工业建筑防腐蚀设计规范》

GB50212-91  《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

GB50224-95  《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》

HGJ229-91   《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

GB7692-87   《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全》

GB50264-97    《工业设备及管道绝热工程设计规范》

SH3010-2000   《 石油化工设备和管道绝热设计规范》

GB50126-2008  《工业设备及管道隔热施工规范》

SH/T3522-2003  《石油化工绝热工程施工工艺标准》

GB50185-93    《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》

HGJ229-91     《工业设备管道防腐工程施工及验收规范》

SHJ22-90      《石油化工企业设备与管道防腐蚀设计与施工规范》

SH3505-1999   《石油化工施工安全技术规程》

SH 3503-2001  《石油化工工程建设交工技术文件规定》

六、双方权力和义务

1．甲方现场职责

1．乙方施工中必须服从甲方的指令，甲方有权要求乙方撤换不符合要求的人员。

2、甲方及时提供具备三通一平施工条件的场地和设施。甲方应本着方便施工，减少二次搬运的原则将设备、材料运输到安装所需位置。开工前甲方给乙方提供图纸一套。

3、甲方施工过程中全程参与管理、监督进度和质量，进行质量验收。

4、出现下列情况，甲方有权责令乙方停止施工，并做违约处理。

（1）工程施工需要的管理人员和特种作业人员无证上岗。

（2）拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的。

（3）乙方使用辅材无合格证、质保书等质量证明文件或经抽检不合格、而继续用于施工的。

（4）未经甲方和设计部门同意，不按图纸施工的。

5、出现下列情况，甲方有权终止合同，并做违约处理。

（1）乙方将工程转包给第三方。

（2）不服从甲方整体工程协调，施工中拒不接受甲方指挥，影响整体进度和质量。

（3）施工组织不力，发生较大人员伤亡事故和设备损坏事故，或其他甲方认为已无能力完成后续工程的事件。

（4）施工验收不合格又拒不返工或同一部位两次返工后仍然不合格，造成无法恢复的缺陷的。

2．乙方现场职责

1、乙方不得将工程转包给第三方，工程施工需要的特种作业人员必须持证上岗，并提交有效证明文件给甲方存档。

2．乙方开工前组织有关人员学习和熟悉施工图纸，编制施工图及施工技术、安全措施，施工安全措施、进度计划、提出材料清单等，送交甲方审定。

3、乙方负责本单位职工的管理，确保遵守甲方的厂规厂纪，遵守国家有关安全防护、职业健康、工资支付、工伤保险的规定。承担因自身原因违反上述规定造成的损失和罚款。

4、乙方施工现场的清洁符合甲方有关规定。

5、乙方负责现场施工所有物资、设备的管理，发生丢失和损坏的，乙方承担全部费用。

6、紧急情况下无法与甲方取得联系时，乙方可以采取保护人员生命安全和工程财产安全的紧急措施，并在处理结束48小时内向甲方送交报告。

六、安全责任及其它：

工程施工过程中，乙方应加强文明施工、安全施工管理，施工现场发生的一切伤亡事故及机械设备损坏等，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。