工程安装招标

- 我公司在广西柳州增上200万套全钢子午胎项目，现准备进行工程安装招标，请按下列要求进行投标。

- 工程内容详见招标要求。各投标单位根据区域划分，分别作出各个分项工程预算（仅做合同总额参考，不做中标依据）。

- 商务条款

- 付款条件：无预付款，每月根据甲方认可形象进度付70%工程款。工程验收合格付20%，余为质保金。付款方式：商业承兑。

- 地方主管部门收取的压力管道、压力容器检验费用由招标方支付，因安装不合格的复检费由投标方支付。

- 质保期：质保期为验收合格后壹年。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间（按照需方要求时间）内到达需方现场。否则，每拖延一天支付违约金2000元。

- 工期：按照甲方工地代表要求按期完成，否则，每拖延一天支付违约金2000元。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 投标要求

- 标书中要有必要的GC2及以上压力管道、压力容器安装资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。

- 标书至少要有三份并要提供电子版标书。

- 投标时间为              。

- 商务投标文件必须密封，开启无效。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

一、承包办法：

1、供料范围：甲方提供施工用主要材料；如：钢管、阀门、法兰、管件、支架用型钢等。乙方负责提供施工用辅助材料；如：氧气、乙炔、电焊条、油漆、砂轮片等。

2、甲方负责将施工用主电源送到乙方施工现场电源柜，乙方自己购买、安装电表，工程结算时，按照实际用电量及市场电费价格从总造价中扣除。如果乙方有偷电现象，发现后，将加倍处罚。施工中，乙方必须安全用电，不乱拉、乱扯，如有违反，按照甲方有关规定处罚。

3、结算方式：甲方按施工进度每月付给乙方进度款，施工结束时，给付的进度款不超过工程预算价格的70%；施工结束并经验收合格后甲方付至决算定案价的90%；余款为质保金，如工程验收一年内无安装质量问题后，一次性付清。

4、施工完毕的工程经甲方确认工程量并验收后，乙方应在2个月内做出决算并上报给甲方定案。

5、工程计费：按照2003年山东省安装工程消耗量定额（材料价格执行2013年下半年招远一区材料价格）、Ⅲ类工程取费。其中，环境保护费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、总承包服务费、工程排污费、定额测定费、社会保障费、住房公积金等费率不计取。定额人工费按45元/工日调整，取完费后总造价下调数由各投标公司竞报，作为中标依据。零工按照85元/工日计算（零工数量按照甲方现场签证计算，造价不下调）。

6、决算按甲方指定审计单位审计定案为准。

二、乙方到甲方施工前，必须提供相应的施工资质证明及特殊工种操作证，特殊工种无证不准施工。并按照甲方的规定办理有关手续。施工过程中，乙方所有人员必须遵守甲方的厂规厂纪。如有违反，按照甲方的有关规定进行处罚。

三、工程质量：

1、工程质量等级以甲方验收为依据，达不到优良工程，乙方不准交工。免费整改至优良后，方可验收，损失由乙方负责。

2、乙方必须严格按照国家有关设备、管道施工规范和标准及甲方要求进行施工。不按标准施工，首次发现，乙方需向甲方交纳500元违约金，重复出现，逐次加倍交纳违约金，超过三次终止合同。

3、乙方施工过程中应保持施工现场清洁，材料摆放整齐；工程安装结束后，施工现场应清理完毕，剩余材料及时退库。不按规定执行，每次需向甲方交纳500元违约金。重复发生，逐次加倍交纳违约金。

4、乙方在施工期间应加强施工管理，如造成物资浪费、损坏和丢失，应照价赔偿并承担罚款。乙方提供施工用的原材料必须按有关规定提供质量合格证明。

四、施工标准

    - 主要机具：

      - 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

      - 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。

      - 无线电对讲机（或简易电话）、手持扩音喇叭（有条件可采用多功能扩大机做通讯联络）。

    - 作业条件：

      - 配合土建的结构施工，预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。

      - 其他工种作业情况：顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后，方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

      - 上道工序作业情况：测量定位，安装桥架的支架，经检查确认，才能安装桥架；桥架安装检查合格，才能敷设电缆；电缆敷设前绝缘测试合格，才能敷设；电缆电气交接试验合格，且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认，才能通电。

  - 操作工艺

    - 工艺流程：

    - 弹线定位：根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置，从始端至终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处，在线路的中心线进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分匀档距并用笔标出具体位置。

    - 预留孔洞：根据设计图标注的轴线部位，将预制加工好的木质或铁制框架，固定在标出的位置上，并进行调直找正，待现浇混凝土凝固模板拆除后，拆下框架，并抹平孔洞口（收好孔洞口）。

    - 支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架：

      - 支架与吊架安装要求：

        - 支架与吊架所用钢材应平直，无明显扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。

        - 钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形、焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

        - 支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

        - 支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm；角钢25mm×25mm×3mm。

        - 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位，当确需与钢结构焊接固定时，应经过结构设计人同意方可进行切且焊接后应做防腐处理。

        - 万能吊具应采用定型产品，对桥架进行吊装，并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

        - 在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。

        - 水平桥架安装过程中，应有防晃措施。

        - 电缆桥架水平敷设时应按负荷曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距一般为1.5～3m；垂直敷设时其固定点间距不宜大于2m。

        - 支架与吊架距离上层楼板不小于150～200mm；距地面高度不低于100～150mm（电缆沟内）。

        - 严禁用木砖固定支架与吊架。

        - 膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

      - 预埋吊杆、吊架：采用直径不小于8mm的圆钢，经过切割、调直、煨弯及焊接等步骤制作成吊杆、吊架。其端部应套丝以便于调整。在配合土建结构中，应随着钢筋上配筋的同时，将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置。在混凝土浇注时，要留有专人看护以防吊杆或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆端部的丝扣。

    - 预埋铁的自制加工应按桥架荷载确定预埋铁规格，但最小尺寸不应小于120mm×60mm×6mm；其锚固圆钢的直径应不小于8mm。紧密配合土建结构施工，将预埋铁的平面放在钢筋网片下面，紧贴模板，可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上，模板拆除后，预埋铁的平面应明露或吃进度一般在2～3cm，再将用扁钢或角钢制成支架、吊架焊在上面固定。

    - 钢结构：经结构设计同意后并有书面记录时可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处，也可利用万能吊具进行安装。

    - 金属膨胀螺栓安装：

      - 金属膨胀螺栓安装要求：

        - 适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上，不适用于空心砖墙及各类轻质隔墙。

        - 钻头直径的误差应与膨胀螺栓规格匹配；深度误差不得超过+3mm，即打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后，表面平齐为宜。

        - 螺栓固定后，其头部偏斜值不应大于2mm。

        - 螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

      - 金属膨胀螺栓安装方法：

        - 首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位，标出固定点的位置。

        - 根据支架或吊架承受的荷重，选择相应的金属膨胀螺栓及钻头，所选钻头长度应大于套管长度。

        - 清除孔洞内的碎屑后用木锤或垫上木块，用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内，打入深度达到套管与建筑物表面平齐为止，螺栓端部外露，敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

        - 埋好螺栓后，可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

    - 电缆桥架安装：

      - 电缆桥架安装要求：

        - 桥架应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。

        - 桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直。桥架盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。

        - 在吊顶内敷设时，如果检修需要破坏吊顶板时应留有检修孔。

        - 不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死，应留2-5CM的缝隙。桥架穿墙及穿楼板做法见下图。

        - 桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一个连续导体，并做好整体接地。

        - 桥架经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，桥架本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

        - 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m时应设伸缩节，伸缩节做法见下图：

        - 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的桥架应符合《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）的有关防火要求。

        - 几组电缆桥架在同一高度平行安装时，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离及桥架出管方便。

      - 电缆桥架敷设安装：

        - 桥架直线段组装时，应先做干线，再做分支线。桥架与桥架可采用内连接头或外连接头，配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。螺母必须在桥架壁外侧。接茬处应缝隙严密平齐。

        - 桥架进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用直通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

        - 桥架与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。

        - 建筑物的表面如有坡度时，桥架应随其变化坡度。待桥架全部敷设完毕后，应在电缆敷设之前进行调整检查。确认合格后，再进行桥架内电缆敷设。

      - 吊具吊装桥架：万能型吊具一般应用在钢结构中，如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构，可预先将吊具卡具、吊杆、吊装器组装成一个整体，在标出的固定点位置处进行吊装，逐件地将吊装卡具压接在钢结构上，将顶丝拧牢。

      - 电缆托盘、梯架多层敷设时其层间距离一般为：控制电缆间不小于0.20m，电力电缆间不小于0.30m，弱电电缆与电力电缆间不小于0.50m，桥架上部距顶棚或其他障碍物不小于0.30m。

      - 电缆托盘、梯架上的电缆可无间距敷设，电缆在托盘、梯架内横断面的填充率：电力电缆不大于40%，控制电缆不大于50%。

      - 下列不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上，如受条件限制安装在同一层桥架上时，应用隔板隔离：

1KV以上和1KV以下的电缆；

向一级负荷供电的双路电源电缆；

应急照明和其他照明的电缆；

强电和弱电电缆。

      - 电缆托盘、梯架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方，否则应采取防腐隔热措施。

    - 金属桥架保护地线安装：

      - 保护地线应根据设计图要求敷设在桥架内一侧，接地处螺丝直径不应小于6mm；并且需要加平垫和弹簧垫圈，烤漆桥架还要加爪型垫片后用螺母压接牢固。

      - 金属电缆桥架及其支架首端和末端均应与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。电缆桥架的宽度在100mm以内（含100），两段桥架用连接板连接处（及连接板做地线时），每端螺丝固定点不少于4个；宽度在200mm以上（含200），两段桥架用连接板保护地线每段螺丝固定点不少于6个。

      - 支、托架接地：采用Φ10镀锌螺丝加平垫和弹簧垫圈，烤漆的桥架与支、托架还须加爪型垫片后用螺母将支、托架与桥架压接牢靠。

    - 桥架内电缆敷设：

      - 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

        - 1KV以下电缆，用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ.

        - 电缆敷设后未接线以前应用橡皮包布密封后用黑胶布包好。

      - 室内电缆托盘、梯架布线不应采用具有黄麻或其他易燃材料外保护层的电缆。

      - 水平敷设：

敷设方法可用人力或机械牵引。电缆应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设，高电压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不小于35mm。电缆敷设排列整齐，电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m处设固定点。

      - 垂直敷设：

垂直敷设，有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时，低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。电缆敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。电缆沿桥架敷设穿过楼板时，预留通洞，敷设完后应将洞口用防火材料堵死。电缆在超过45°倾斜敷设或垂直敷设时，应在每个支架上进行固定（2m）,交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架，不形成闭合铁磁回路；

      - 挂电缆标志牌：

标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号，起、止点，规格，型号及电压等级。字迹应清晰不易褪色。在桥架两端、拐弯处、交叉处和每隔50米处应挂电缆标志牌，直线段应适当增设标志牌。

  - 质量控制

    - 支架与吊架固定不牢：主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧，或者是焊接部位开焊，应及时将螺栓上的螺母拧紧，将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢，或吃墙过深或出墙过多，钻孔偏差过大造成松动，应及时修复。

    - 支架或吊架的焊接处未做防腐处理：应及时补刷遗漏处的防锈漆。

    - 保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求，应全部按规范要求执行。

    - 桥架穿过建筑物的变形缝时未做处理：过变形缝的桥架应断开底板，并在变形缝的两端加以固定，保护地线和导线留有补偿余量。

    - 桥架接茬处不平齐，桥架盖板有残缺，桥架与管连接处的护口破损遗漏，暗敷桥架未做检修人孔：应调整加以完善。

    - 敷设电缆时应防止电缆排列不整齐，交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好，画出排列图表，按图表进行施工。电缆敷设时，应敷设一根整理一根，卡固一根。

    - 在桥架施工时，施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

    - 竖井内配线未做防坠落措施：应按要求予以补做。

    - 不同电压等级的线路，敷设于同一桥架内，应加隔板分开。

    - 切割钢结构或轻钢龙骨：应及时采用补救措施，进行补焊加固。

    - 防止电缆标志牌挂装不整齐，或有遗漏。应派专人复查。

  - 质量标准

    - 主控项目：

      - 金属电缆桥架及其支、托架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

金属电缆桥架及其全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    - 一般项目：

      - 电缆桥架安装应符合下列规定：

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。垂直敷设的电缆桥架10m内垂直偏差不大于3cm；水平敷设的电缆桥架10m内水平偏差不大于3cm。电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径见表6-1。

| 序号 | 电缆种类 | 最小允许弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 2 | 有铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 20D |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 10D |
| 4 | 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 15D |
| 5 | 多芯控制电缆 | 10D |
| 注：D为电缆外径。 |  |  |

表6-1

当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于2m。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的最小净距，符合表6-2规定。

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 易燃易爆气体管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.3 |
|  | 无保温层 | 1.0 | 0.5 |

表6-2

敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

      - 桥架内电缆敷设应符合下列规定：

大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m设固定点。电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处以及管子管口处等作密封处理。电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点，敷设预垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于下表6-3的规定。

| 电缆种类 |  | 固定点的间距 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |

表6-3

      - 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

  - 成品保护

    - 安装电缆桥架及桥架内电缆敷设时，应注意保持墙面的清洁。

    - 桥架内电缆敷设应在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其他专业施工时损伤电缆。

    - 电缆接线完成后，接线盒盖、桥架盖板应齐全平实，不得遗漏，电缆不允许裸露在桥架之外，并防止损坏和污染桥架。

    - 电缆敷设完成后，不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受到污染。

    - 使用高凳时，注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。

五、双方权力和义务

1．甲方现场职责

1．乙方施工中必须服从甲方的指令，甲方有权要求乙方撤换不符合要求的人员。

2、甲方及时提供具备三通一平施工条件的场地和设施。甲方应本着方便施工，减少二次搬运的原则将设备运输到安装所需位置。开工前甲方给乙方提供图纸一套。

3、甲方施工过程中全程参与管理、监督进度和质量，进行质量验收。

4、出现下列情况，甲方有权责令乙方停止施工，并做违约处理。

（1）工程施工需要的管理人员和特种作业人员无证上岗。

（2）拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的、隐蔽工程或其他局部施工验收不合格又拒不返工，未能提供隐蔽工程的影像资料。

（3）乙方使用辅材无合格证、质保书等质量证明文件或经抽检不合格、而继续用于施工的。

（4）未经甲方和设计部门同意，不按图纸施工的。

5、出现下列情况，甲方有权终止合同，并做违约处理。

（1）乙方将工程转包给第三方。

（2）不服从甲方整体工程协调，施工中拒不接受甲方指挥，影响整体进度和质量。

（3）施工组织不力，发生较大人员伤亡事故和设备损坏事故，或其他甲方认为已无能力完成后续工程的事件。

（4）施工验收不合格又拒不返工或同一部位两次返工后仍然不合格，造成无法恢复的缺陷的。

2．乙方现场职责

1、乙方不得将工程转包给第三方，工程施工需要的特种作业人员必须持证上岗，并提交有效证明文件给甲方存档。

2．乙方开工前组织有关人员学习和熟悉施工图纸，编制施工图及施工技术、安全措施，施工安全措施、进度计划、提出材料清单等，送交甲方审定。

3、乙方负责本单位职工的管理，确保遵守甲方的厂规厂纪，遵守国家有关安全防护、职业健康、工资支付、工伤保险的规定。承担因自身原因违反上述规定造成的损失和罚款。

4、乙方施工现场的清洁符合甲方有关规定，收工前清理现场和工程余料达到甲方要求，造成材料浪费的按照材料价格的五倍从工程款中扣除。

5、乙方负责现场施工所有物资、设备的管理，发生丢失和损坏的，乙方负责赔偿和修复，并承担全部费用。

6、紧急情况下无法与甲方取得联系时，乙方可以采取保护人员生命安全和工程财产安全的紧急措施，并在处理结束48小时内向甲方送交报告。

六、安全责任及其它：

工程施工过程中，乙方应加强文明施工、安全施工管理，施工现场发生的一切伤亡事故及机械设备损坏等，均由乙方负责，甲方不承担任何责