LED日光灯招标文书

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称和数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED日光灯管 | 支 | 5900 | 功率14W |
| 2 | 双管日光灯架 | 套 | 2700 |  |
| 3 | 单管日光灯架 | 套 | 100 |  |
| 4 | 应急双管日光灯架 | 套 | 200 | 应急照明时间：90分钟 |
| 5 | LED高顶灯 | 套 | 60 | 功率70W |
| 5 | LED高顶灯 | 套 | 70 | 功率100W |
| 6 | 防爆泛光灯 | 套 | 136 | 功率250W |

- 商务条款

- 付款条件：本工程无预付款，工程结算按甲方实际收货领料单签证确认的供货数量结算，每月货到现场经甲方安装验收合格后支付当月已安装工程货款的70%，全部完工验收合格后付至工程总货款的90%，余款作为质保金三年后无质量问题一次性付清。付款方式：6个月商业承兑。

- 产品质保期：产品保修期为三年，在保修期内，卖方免费提供非人为损坏的零件及相应的维修服务。保修期过后，卖方将继续为买方所购进的设备提供有偿的维修服务及耗材和零配件的供应。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间内到达需方现场。否则，每拖延一天扣罚其合同金额的１‰。

- 调试周期：供方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达安装调试现场，并且必须于3天内将设备安装完毕，必须于3天内完成空车调试，于3天内完成负荷调试并达到72小时无故障验收标准，否则，每拖延一天须支付给需方合同标的额的违约金１‰。如果设备调试时间超期1个月还不达标，视为调试不合格，则将设备总价金额在五天内退回需方，供方负责自行将设备拉回，并赔偿由此给需方造成的相应损失。

- 交货期：供方要按时交货，否则，每拖延一天从提货款中扣罚其合同金额的１%。

- 供货方要免费指导安装并负责调试。

- 供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。

- 价格内含包装费、运输费、保险费。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、电器原理图、电器外部接线图等资料至少要有四份。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为需方厂内。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由需方所在地法院裁决。

- 投标要求

- 标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家。

- 标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 所投设备要分项报价。

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系和联系人。

- 标书至少要有三份并要提供电子版标书。

- 投标时必须将技术和商务标书分开提供。

- 商务投标文件必须密封，开启无效。

- 技术要求：详见附件

LED日光灯招标要求

一、用途：

广西全钢项目照明系统

二、技术要求：

LED灯管技术要求

尺    寸：Φ26*长1195mm（不含两端针长）

芯    片 ：SMD晶元2835芯片或3528芯片

材    质：太空6063铝+PC扩散罩

灯珠数量 ：92颗

铝材重量:  220-230g/支

电    源 :明纬或其它相同档次隔离电源 18W

输入电压 ：85-265V  无频闪

功    率 ：14W/每瓦不低于100-120LM

频    率 ：50-60HZ

色    温 ：6000-6500K

显色指数：≥80

总谐波失真率：＜10%

发光角度：120°

能量转换率：＞0.95

光 通 量： ≥1600LM

光源寿命：100000小时

工作环境温度：-20℃--+50℃

安装方式：G13灯头（需要安装在格栅灯盘或者支架上）

LED高顶灯技术要求

额定电压：220V

光源：光通量130lm/W；平均寿命＞100000h

外壳材质：高压铸铝，表面采用阳极氧化处理

单灯重量：＞5.5kg

灯具使用高品质透镜，一次配光

防爆泛光灯

防爆等级：EX d ⅡB T6

防护等级：IP66

能耗等级：Ⅰ

透光器抗击打能力：4焦耳

额定电压：~220V

额定功率：250W

灯具引入电缆：ø8-ø10mm

重量：10kg-15.5kg

外壳材质：高压铸铝，表面需采用阳极氧化处理

灯具需使用阳极氧化铝反光镜。

双管日光灯架技术要求

1、长1235；底壳宽100 底壳高350；灯伞口径160；

2、材质：冷轧钢

3、底盘铝厚度0.5mm,喷塑厚度0.05，空盘led布线

应急双管日光灯架技术要求

1、长1235；底壳宽100 底壳高350；灯伞口径160；

2、材质：冷轧钢

3、底盘铝厚度0.5mm,喷塑厚度0.05，空盘led布线

4、内配制 DC24V应急电源； 断电后工作不低于90分钟

单管日光灯架技术要求

1、长1235；底壳宽60 底壳高350；灯伞口径140；

2、材质：冷轧钢

3、底盘铝厚度0.5mm,喷塑厚度0.05，空盘led布线

三、包装、运输

1、设备的包装应能满足长途运输、多次搬运及存储的要求。包装要坚固、牢靠、防腐、防潮、防盗。

2、安装调试、易损件、特殊吊具、专业工具等，要单独包装并标明主机名称和安装调试易损件字样。

3、由于卖方包装、运输原因所造成的设备丢失、缺损、发霉、锈蚀、受潮和错发等问题，卖方负责修理、补充或更换。

四、技术服务

卖方向买方派遣的指导安装、服务人员：合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调制造厂在工程全过程的各项协调配合工作，如工程进度、制造设计、图纸文件、设备配套、包装运输、现场指导安装、调试、技术交底、人员培训等。

五、质保条款

1、卖方所供所有设备自投运之日起，质保期为五年。质保期内灯管光通量或照度下降不大于新灯管的5%；质保期内产品发生的质量问题，卖方必须免费提供维修或更换，卖方必须在接到买方通知48小时内赶到产品安装地点。

2、因卖方供应的设备不符合技术协议中所规定的条款及产品质量原因对买方生产及其他设备造成的经济损失乙方应承担全部责任。

3、使用14瓦LED型日光灯后所达到的车间内照度不应低于原设计的节能型28瓦日光灯所能达到的照度。

六、工作条件

设备使用班次：＞12小时/天