招标文样本书

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称和数量

看技术文件

- 商务条款

- 付款条件：预付款30%	，发货30％，验收20%，余为质保，付款方式：商业承兑。

- 质保期：质保期为验收合格后壹年，其中易损件要有足够备件或免费更换。若出现质量问题，造成的损失由供方负责。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间内到达需方现场。否则，每拖延一天支付合同金额的１‰违约金。

- 调试周期：供货方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场，并且必须于合同约定的时间内将设备调试完毕，否则每拖延一天支付合同金额的 1‰违约金。在规定时间内调试不和格视为不和格产品，退款退货，供方承担相应责任。

- 交货期：供方要按时交货，否则，每拖延一天从提货款中扣除合同金额的１%。

- 供货方要免费负责安装并调试。

- 供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。

- 价格内含包装费、运输费、保险费、安装调试费、增值税。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等，其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给需方，使用说明书至少要有四份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有供方负责。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为山东玲珑TBR2厂内。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 投标要求

- 标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家、运行费用分析（以壹年为准）、能耗等级。

- 标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 所投设备要带有平面布置总图、基础图。

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。不小于4份合同复印件。

- 标书中特别注明投标公司的行业优势。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

设备技术要求

- 设备使用地：

山东玲珑TBR2厂空压站

二、供货范围;

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温型风冷冷冻式干燥机 | 40-45Nm3/min | 4台 |

三、设备性能

高温型风冷冷冻式干燥机需达到的压缩空气品质如下:

压力露点                2-10℃

出口空气含油量          ≤0.01ppm

出口空气含尘粒径        ≤1μm

四、技术参数

4.1无热组合水冷式干燥机

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |
| 2 | 处理量 | Nm3/min | 40-45 |  |
| 3 | 压缩机功率 | HP |  |  |
| 4 | 控制方式 |  |  |  |
| 5 | 压缩机品牌 |  |  |  |
| 6 | 制冷剂 |  |  |  |
| 6 | 进气温度 | ℃ | ≤80 |  |
| 7 | 工作压力 | MPa | 0.7（0.4-1.0） |  |
| 8 | 压力损失 | MPa | ≤工作压力7％ | 压力损失 |
| 9 | 进气温度 | ℃ | ≤80 | 进气温度 |
| 12 | 露点温度 | ℃ | 2-10 | 露点温度 |
| 17 | 冷却方式 |  | 风冷 | 冷却方式 |
| 18 | 风机功率 | W |  | 风机功率 |
| 19 | 环境温度 | ℃ | ≤38 | 环境温度 |
|  | 电机防护等级 |  | IP54 |  |
|  | 电机绝缘等级 |  | F级 |  |
| 20 | 电源电压 |  | 380V/50Hz | 电源电压 |
| 21 | 对外接口 | DN |  |  |
| 22 | 外型尺寸（长×宽×宽） | mm |  |  |
| 23 | 设备重量 | kg |  |  |
| 24 | 噪声声压级值：距离设备1m处，噪音小于60dB（A） |  |  |  |

五、主要部件配置（单台）

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总成 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 压缩机 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 风冷凝器 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 膨胀阀 |  | 1只 |  |  |
| 5 | 干燥过滤器 |  | 1只 |  |  |
| 6 | 风机开关 |  | 1只 |  |  |
| 7 | 高低压开关 |  | 1只 |  |  |
| 8 | 旁通阀 |  | 1只 |  |  |
| 9 | 油分 |  | 1只 |  |  |
| 10 | 汽分 |  | 1只 |  |  |
| 11 | 冷媒表 |  | 2只 |  |  |
| 12 | 压力表 |  | 2只 |  |  |
| 13 | 风机 |  | 1套 |  |  |
| 14 | 蒸发器 |  | 1台 |  |  |
| 15 | 前置风冷器 |  | 1台 |  |  |

六、验收执行标准及规范

| JB/T 7664—2005 | 《压缩空气净化》（术语） |
| --- | --- |
| JB/T 10532—2005 | 《一般用吸附式压缩空气干燥器》 |
| JB/T 10526—2005 | 《一般用冷冻式压缩空气干燥器》 |
| JB/JQ209010---88 | 《冷冻干燥机技术条件》 |
| GB10893—89 | 《压缩空气干燥器规范与实验》 |
| GB/T13277—91 | 《一般用压缩空气质量等级》（等效采用ISO8573） |
|  | 《压力容器安全监察规程》——国家劳动总局颁布 |
| GB-150-1998 | 《钢制压力容器》 |
| GB-150-89 | 《钢制压力容器相关标准》 |
| GB1225—76 | 《焊条检验、包装和标志》 |
| JB74-90059 | 《管法兰标准》 |
| JB1157—1164—82 | 《压力容器法兰》标准 |
| JB2536—80 | 《压力容器油漆、包装、运输》 |
| GB/T13384-92 | 《机电产品包装通用技术条件》 |
| GB/T13306-91 | 《标牌》 |
| NB/T47015-2011 | 《压力容器焊接规程》 |

七、售后服务

1、供方按照用户要求，在规定时间内向用户设计部门提供相关的技术资料，以及提供必要的技术咨询、服务。

2、合同执行后，供方技术部门将与用户相关部门进行热线联系，随时交换意见，以最大限度地满足用户的要求。

3、在质保期内设备若有故障,负责无尝维修;质保期后终身有偿服务,并以优惠的价格长期提供备品备件的供应。

4、供方的售后服务主要内容如下：

代为用户免费培训现场管理人员和操作人员。

负责现场的安装指导和开机的调试工作。

自产品出厂后就建立档案，并实行“定期用户回访”制度。

平时遇设备运行故障，供方售后服务工程师将在接到贵方通知后24小时日内作出答复或派售后服务人员到需方现场处理问题，确保需方生产的正常进行。

- 八、质量保证及技术服务

1、供方的质量保证期为：设备最终验收后12个月，在此期间发生的质量问题由供方负责修理，所需费用由供方承担。

2、质量保证期内，在正确安装、使用条件下出现的故障，由供方免费提供技术服务（包括更换损坏件）；因需方管理不善、维护不当或违章作业等造成的损坏，由供方提供技术服务，需方承担费用。

3、设备发生故障时，供方应在接到通知后4小时内给予答复，如需现场处理解设备故障时，供方应在接到故障通知后24小时内派遣技术人员到达需方现场处理解决。